## Reflex_Сетевые, Slave
Имя переменной | Тип переменной | Адрес регистра | Значение по умолчанию | Комментарий | Имя параметра | Минимальное значение | Максимальное значение | Видимость | Путь к параметру | Формат отображения данных | Редактирование по сети | Архивировать значение
pan_auto | Целочисленное | 16384 | 0 | Компрессор 1 в автомате | pan_auto | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Comp1_start | Целочисленное | 16385 | 0 | Компрессор 1 пуск | pan_Comp1_start | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Comp1_status | Целочисленное | 16391 | 0 | Состояние компрессора 1 | pan_Comp1_status | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Comp2_start | Целочисленное | 16386 | 0 | Компрессор 2 пуск | pan_Comp2_start | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Comp2_status | Целочисленное | 16392 | 0 | Состояние компрессора 2 | pan_Comp2_status | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Fill_on | Целочисленное | 16388 | 0 | Запуск наполнения | pan_Fill_on | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Filling_status | Целочисленное | 16394 | 0 | Состояние подкачки | pan_Filling_status | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest | С плавающей запятой | 17014 | 0 | Уровень в баке | pan_L_Chest | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_max | С плавающей запятой | 17020 | 100 | Верхний предел уровня(по разгону датчика) | pan_P_Chest_max | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_max_alarm | С плавающей запятой | 17028 | 90 | Верхний предел аварии уровня в баке | pan_L_Chest_max_alarm | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_min | С плавающей запятой | 17022 | 0 | Нижний предел уровня(по разгону датчика) | pan_P_Chest_max | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_min_alarm | С плавающей запятой | 17030 | 5 | Нижний предел аварии уровня в баке | pan_L_Chest_min_alarm | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_SP_OFF | С плавающей запятой | 17010 | 13 | Уставка уровня для выключения подкачки | pan_L_Chest_SP_OFF | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_SP_ON | С плавающей запятой | 17008 | 8 | Уставка уровня для включения подкачки | pan_L_Chest_SP_ON | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_L_Chest_status | Целочисленное | 16390 | 0 | Ошибки уровня в баке | pan_L_Chest_min_alarm_lim\ | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest | С плавающей запятой | 17012 | 0 | Давление в баке | pan_P_Chest | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_Comp_OFF_SP | С плавающей запятой | 17000 | 2 | Уставка давления в баке для выключения компрессора | pan_P_Chest_Comp_OFF_SP | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_Comp_ON_SP | С плавающей запятой | 17002 | 1.8 | Уставка давления в баке для включения компрессора | pan_P_Chest_Comp_ON_SP | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_max | С плавающей запятой | 17016 | 6 | Верхний предел давления (по разгону датчика) | pan_P_Chest_max | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_max_alarm | С плавающей запятой | 17024 | 4 | Верхний предел аварии давления в баке | pan_P_Chest_max_alarm | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_min | С плавающей запятой | 17018 | 0 | Нижний предел давления (по разгону датчика) | pan_P_Chest_max | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_min_alarm | С плавающей запятой | 17026 | 1.2 | Нижний предел аварии давления в баке | pan_P_Chest_min_alarm | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_status | Целочисленное | 16389 | 0 | Ошибки давления в баке | pan_P_Chest_min_alarm | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_Val_OFF_SP | С плавающей запятой | 17006 | 2 | Уставка давления в баке для закрывания клапана | pan_P_Chest_Val_OFF_SP | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_P_Chest_Val_ON_SP | С плавающей запятой | 17004 | 2.1 | Уставка давления в баке для открывания клапана | pan_P_Chest_Val_ON_SP | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Valve_open | Целочисленное | 16387 | 0 | Открыть спусковой клапан | pan_Valve_open | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет
pan_Valve_status | Целочисленное | 16393 | 0 | Состояние спускного клапана | Состояние компрессора 1 | 0 | 65535 | Видим | Логика | Десятичный (Dec) | Разрешено | Нет